## auxTCP_off
TCV Öffnungsgrad | Ansteuerung TCP | Drehzahl HV EMP [rpm] | PT6801 [bar(a)] TCVi | PT6811 [bar(a)] TCPi | PT6812 [bar(a)] TCPo | p Stack Out [bar(a)] | Flow System In [lpm] | Flow Stack [lpm] | delta_p [bar(a)] | delta_p [kPa]
100% | 10% | 500 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | none | 14.2 | 0.04 | 4
100% | 35% | 1000 | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 1.07 | none | 44.1 | 0.13 | 13
100% | 50% | 1500 | 1.06 | 1.05 | 1.28 | 1.08 | none | 70.7 | 0.23 | 23
100% | 67% | 2000 | 1.05 | 1.03 | 1.42 | 1.09 | none | 104 | 0.39 | 39
100% | 83% | 2500 | 1.04 | 1.01 | 1.58 | 1.1 | none | 136 | 0.57 | 57
100% | 100% | 3000 | 1.04 | 0.99 | 1.79 | 1.11 | none | 172 | 0.8 | 80
80% | 10% | 500 | 1.06 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | none | 14.8 | 0.04 | 4
80% | 35% | 1000 | 1.05 | 1.05 | 1.17 | 1.06 | none | 43.8 | 0.12 | 12
80% | 50% | 1500 | 1.04 | 1.04 | 1.27 | 1.06 | none | 71.2 | 0.23 | 23
80% | 67% | 2000 | 1.03 | 1.01 | 1.4 | 1.07 | none | 103 | 0.39 | 39
80% | 83% | 2500 | 1.02 | 1 | 1.57 | 1.08 | 5 | 136 | 0.57 | 57
80% | 100% | 3000 | 1.02 | 0.98 | 1.77 | 1.1 | 6.4 | 172 | 0.79 | 79
60% | 10% | 500 | 1.05 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | none | 14.8 | 0.04 | 4
60% | 35% | 1000 | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 1.06 | none | 43.3 | 0.13 | 13
60% | 50% | 1500 | 1.03 | 1.02 | 1.27 | 1.06 | 7.9 | 69.7 | 0.25 | 25
60% | 67% | 2000 | 1.02 | 1 | 1.41 | 1.08 | 13.5 | 102 | 0.41 | 41
60% | 83% | 2500 | 1.01 | 0.97 | 1.56 | 1.1 | 19.3 | 133 | 0.59 | 59
60% | 100% | 3000 | 0.99 | 0.94 | 1.78 | 1.12 | 25.2 | 168 | 0.84 | 84
40% | 10% | 500 | 1.05 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | none | 13.5 | 0.04 | 4
40% | 35% | 1000 | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1.06 | 11.2 | 39.1 | 0.14 | 14
40% | 50% | 1500 | 1.01 | 1 | 1.25 | 1.08 | 20.7 | 62.6 | 0.25 | 25
40% | 67% | 2000 | 0.97 | 0.95 | 1.37 | 1.1 | 32.3 | 89.8 | 0.42 | 42
40% | 83% | 2500 | 0.94 | 0.89 | 1.53 | 1.13 | 43.1 | 119 | 0.64 | 64
40% | 100% | 3000 | 0.89 | 0.82 | 1.72 | 1.17 | 54.1 | 148 | 0.9 | 90
20% | 10% | 500 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | none | 11.9 | 0.04 | 4
20% | 35% | 1000 | 1.02 | 1.01 | 1.15 | 1.07 | 18.9 | 32.5 | 0.14 | 14
20% | 50% | 1500 | 0.97 | 0.97 | 1.23 | 1.08 | 31.8 | 53.6 | 0.26 | 26
20% | 67% | 2000 | 0.92 | 0.91 | 1.35 | 1.12 | 48.2 | 77.7 | 0.44 | 44
20% | 83% | 2500 | 0.86 | 0.83 | 1.49 | 1.17 | 62.3 | 101 | 0.66 | 66
20% | 100% | 3000
0% | 10% | 500 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 5.2 | 10.6 | 0.04 | 4
0% | 35% | 1000 | 0.99 | 1 | 1.14 | 1.06 | 21.5 | 28.5 | 0.14 | 14
0% | 50% | 1500 | 0.95 | 0.96 | 1.21 | 1.09 | 36.6 | 46.6 | 0.25 | 25
0% | 67% | 2000 | 0.88 | 0.88 | 1.32 | 1.14 | 54.1 | 66.7 | 0.44 | 44
0% | 83% | 2500 | 0.88 | 0.82 | 1.48 | 1.21 | 73.6 | 88.8 | 0.66 | 66
0% | 100% | 3000 | 0.86 | 0.75 | 1.7 | 1.33 | 92 | 110 | 0.95 | 95
Note on A1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 100% -> Full Heating, 0% -> Full Cooling
Note on B1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Manual "control" variable -> rpm follow
Note on H3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: None = no vlaid measurement
Note on D36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Low Pressure Caution!

## auxTCP_54%
TCV Öffnungsgrad | Ansteuerung TCP | Drehzahl HV EMP [rpm] | PT6801 [bar(a)] | PT6811 [bar(a)] | PT6812 [bar(a)] | p Stack Out [bar(a)] | Flow System In [lpm] | Flow Stack [lpm] | delta_p [bar(a)] | delta_p [kPa]
100% | 10% | 500 | 1.39 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 15.9 | 14.1 | 0.04 | 4
100% | 35% | 1000 | 1.39 | 1.04 | 1.17 | 1.06 | 16.1 | 43.3 | 0.13 | 13
100% | 50% | 1500 | 1.39 | 1.04 | 1.27 | 1.06 | 16.1 | 70.9 | 0.23 | 23
100% | 67% | 2000 | 1.39 | 1.03 | 1.42 | 1.08 | 16.5 | 105 | 0.39 | 39
100% | 83% | 2500 | 1.39 | 1.01 | 1.59 | 1.09 | 16.6 | 138 | 0.58 | 58
100% | 100% | 3000 | 1.38 | 0.98 | 1.79 | 1.1 | 16.9 | 175 | 0.81 | 81
80% | 10% | 500 | 1.33 | 1.1 | 1.14 | 1.11 | 41.5 | 11.3 | 0.04 | 4
80% | 35% | 1000 | 1.31 | 1.08 | 1.21 | 1.1 | 42.2 | 38.9 | 0.13 | 13
80% | 50% | 1500 | 1.3 | 1.06 | 1.3 | 1.1 | 42.2 | 69.2 | 0.24 | 24
80% | 67% | 2000 | 1.3 | 1.05 | 1.44 | 1.12 | 42.9 | 101 | 0.39 | 39
80% | 83% | 2500 | 1.3 | 1.03 | 1.6 | 1.13 | 43.1 | 132 | 0.57 | 57
80% | 100% | 3000 | 1.28 | 1 | 1.79 | 1.13 | 43.9 | 166 | 0.79 | 79
60% | 10% | 500 | 1.21 | 1.16 | 1.2 | 1.16 | 61.3 | 16.4 | 0.04 | 4
60% | 35% | 1000 | 1.2 | 1.15 | 1.26 | 1.15 | 62.1 | 42.9 | 0.11 | 11
60% | 50% | 1500 | 1.19 | 1.13 | 1.36 | 1.16 | 63.3 | 71.7 | 0.23 | 23
60% | 67% | 2000 | 1.18 | 1.12 | 1.51 | 1.17 | 64.4 | 105 | 0.39 | 39
60% | 83% | 2500 | 1.17 | 1.09 | 1.67 | 1.18 | 65.9 | 136 | 0.58 | 58
60% | 100% | 3000 | 1.15 | 1.05 | 1.87 | 1.19 | 67.1 | 173 | 0.82 | 82
40% | 10% | 500 | 1.19 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 63.7 | 23.5 | 0.04 | 4
40% | 35% | 1000 | 1.17 | 1.16 | 1.29 | 1.16 | 66.6 | 47.8 | 0.13 | 13
40% | 50% | 1500 | 1.16 | 1.15 | 1.38 | 1.17 | 68.2 | 72.8 | 0.23 | 23
40% | 67% | 2000 | 1.13 | 1.11 | 1.51 | 1.19 | 71.3 | 101 | 0.4 | 40
40% | 83% | 2500 | 1.1 | 1.06 | 1.66 | 1.22 | 75.3 | 127 | 0.6 | 60
40% | 100% | 3000 | 1.05 | 0.97 | 1.83 | 1.24 | 82.2 | 157 | 0.86 | 86
20% | 10% | 500 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.14 | 58.7 | 40.7 | 0.02 | 2
20% | 35% | 1000 | 1.18 | 1.18 | 1.3 | 1.16 | 65.6 | 52.3 | 0.12 | 12
20% | 50% | 1500 | 1.15 | 1.14 | 1.38 | 1.18 | 70.2 | 70.4 | 0.24 | 24
20% | 67% | 2000 | 1.09 | 1.07 | 1.5 | 1.21 | 77.6 | 91.8 | 0.43 | 43
20% | 83% | 2500 | 1.03 | 0.99 | 1.63 | 1.25 | 85.7 | 114 | 0.64 | 64
20% | 100% | 3000 | 0.94 | 0.88 | 1.81 | 1.31 | 99.7 | 139 | 0.93 | 93
0% | 10% | 500 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.12 | 53.9 | 48.7 | 0.01 | 1
0% | 35% | 1000 | 1.19 | 1.19 | 1.31 | 1.15 | 62.9 | 56.6 | 0.12 | 12
0% | 50% | 1500 | 1.14 | 1.13 | 1.38 | 1.18 | 72.2 | 66.9 | 0.25 | 25
0% | 67% | 2000 | 1.05 | 1.05 | 1.48 | 1.24 | 84.1 | 80.7 | 0.43 | 43
0% | 83% | 2500 | 0.96 | 0.96 | 1.62 | 1.31 | 98.8 | 97.5 | 0.66 | 66
0% | 100% | 3000 | 0.86 | 0.84 | 1.78 | 1.38 | 114 | 117 | 0.94 | 94
Note on A1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 100% -> Full Heating, 0% -> Full Cooling
Note on B1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Manual "control" variable -> rpm follow
Note on H3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Flow System In < Flow Stack -> Backflow!?!